## 空调负荷表
负荷计算表
项目名称： | 翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101房空调新风除湿设备采购安装工程
楼层 | 区间 | 面积（m2） | 设计负荷 |  | 室内机设备选型 |  |  |  | 实际容量 |  |  | 单位面 积容量 | 系统划分
|  |  | w/m2 | w | 拟选用设备型号 | 设备样式 | 控制方式 | 台数 | 单台容量 | 总容量 | 相当匹数
[9 empty] | w | w | HP | w/m2
负一层 | 影音室 | 30 | 220 | 6600 | FQDP71BVC | 超薄小巧 | 有线 | 1 | 7100 | 7100 | 2.84 | 236.6667 | KT1 室外机型号RQCZQ16ABYN
| 中餐厅 | 25.6 | 250 | 6400 | FQSP71CAN | 中静压风管 | 有线 | 1 | 6300 | 6300 | 2.52 | 246.0938
| 家政间 | 13 | 200 | 2600 | FQDP25BVC | 超薄小巧 | 有线 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 192.3077
| 卫生间1 | 6 | 200 | 1200 | FJEBP22CA | 卫浴专用 | 有线 | 1 | 1950 | 1950 | 0.78 | 325
| 品茶区备用区 | 61.5 | 220 | 13530 | FQDP63BVC | 超薄小巧 | 有线 | 2 | 6300 | 12600 | 5.04 | 204.878
| 中厨 | 9.7 | 250 | 2425 | FJEKP22CA | 厨房专用 | 有线 | 1 | 3200 | 3200 | 1.28 | 329.8969
| 麻将室 | 8.1 | 280 | 2268 | FQSP22CAN | 中静压风管 | 有线 | 1 | 2200 | 2200 | 0.88 | 271.6049
| 健身区 | 49 | 220 | 10780 | FQSP100CAN | 中静压风管 | 有线 | 1 | 10000 | 10000 | 4 | 204.0816
一层 | 客厅 | 34.8 | 280 | 9744 | FQSP100CAN | 中静压风管 | 有线 | 1 | 10000 | 10000 | 4 | 287.3563
| 藏品室 | 15.6 | 250 | 3900 | FQSP36CAN | 中静压风管 | 有线 | 1 | 3600 | 3600 | 1.44 | 230.7692 | KT2 室外机型号RQCZQ16ABYN
| 卫生间2 | 6 | 200 | 1200 | FJEBP22CA | 卫浴专用 | 有线 | 1 | 1950 | 1950 | 0.78 | 325
| 客卧2 | 15.7 | 220 | 3454 | FQRP36AAPN | 温湿平衡超薄 | 有线 | 1 | 3600 | 3600 | 1.44 | 229.2994
| 卫生间3 | 8.9 | 200 | 1780 | FJEBP22CA | 卫浴专用 | 有线 | 1 | 1950 | 1950 | 0.78 | 219.1011
| 客卧1 | 24.9 | 220 | 5478 | FQRP56AAPN | 温湿平衡超薄 | 有线 | 1 | 5600 | 5600 | 2.24 | 224.8996
| 更衣间 | 7.7 | 200 | 1540 | FJECP22CA | 衣帽间专用 | 有线 | 1 | 2000 | 2000 | 0.8 | 259.7403
| 卫生间4 | 9.7 | 200 | 1940 | FJEBP22CA | 卫浴专用 | 有线 | 1 | 1950 | 1950 | 0.78 | 201.0309
| 过道 | 19.7 | 200 | 3940 | FQSP28CAN | 中静压风管 | 有线 | 1 | 2800 | 2800 | 1.12 | 142.132
二层 | 主卧 | 25 | 250 | 6250 | FQRP63AAPN | 温湿平衡超薄 | 有线 | 1 | 6300 | 6300 | 2.52 | 252
| 更衣间 | 7.9 | 200 | 1580 | FJECP22CA | 衣帽间专用 | 有线 | 1 | 2000 | 2000 | 0.8 | 253.1646
| 主卫 | 9.5 | 200 | 1900 | FJEBP22CA | 卫浴专用 | 有线 | 1 | 1950 | 1950 | 0.78 | 205.2632
| 男孩房 | 16 | 230 | 3680 | FQRP40AAPN | 温湿平衡超薄 | 有线 | 1 | 4000 | 4000 | 1.6 | 250
| 卫生间5 | 5.8 | 200 | 1160 | FJEBP22CA | 卫浴专用 | 有线 | 1 | 1950 | 1950 | 0.78 | 336.2069
| 女孩房 | 16.4 | 230 | 3772 | FQRP40AAPN | 温湿平衡超薄 | 有线 | 1 | 4000 | 4000 | 1.6 | 243.9024
| 卫生间6 | 6.5 | 200 | 1300 | FJEBP22CA | 卫浴专用 | 有线 | 1 | 1950 | 1950 | 0.78 | 300
| 更衣间 | 6.5 | 200 | 1300 | FJECP22CA | 衣帽间专用 | 有线 | 1 | 2000 | 2000 | 0.8 | 307.6923
| 门厅上空 | 8.6 | 220 | 1892 | FQSP22CAN | 中静压风管 | 有线 | 1 | 2200 | 2200 | 0.88 | 255.814
| 楼梯间 | 18.1 | 220 | 3982 | FQSP36CAN | 中静压风管 | 有线 | 1 | 3600 | 3600 | 1.44 | 198.895
合计 |  | 466.2 |  | 105595 |  |  |  | 28 |  | 109250 | 43.7
空调 | 中央空调系列 |  | 室内机 总容量 | 室外机设备 | [7 empty] | 全新分歧器连接；室外机均为全直流变频技术；主机采用全封闭涡旋式压缩机；主机电脑板COOL-MAX液冷专利技术。
|  |  |  | 电源 | 室外机型号 | 尺寸 | 制冷量 | 制热量 | 运转音 | 数量 | 系统 超配率
|  |  | kW |  |  | (H×W×D）mm | kW | kW | dB | 台
KT1 | 金制VRV-N系列 |  | 56.4 | 380V 3PH | RQCZQ16ABYN | 1657×1240×765 | 45 | 50 | 61 | 1 | 125.3%
KT2 | 金制VRV-N系列 |  | 55.2 | 380V 3PH | RQCZQ16ABYN | 1657×1240×765 | 45 | 50 | 61 | 1 | 122.7%
以上数据根据国标《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012。
以上所有空调设备需配备适配智能化远程控制

## 新风设备配置表
新风设备配置表 | [9 empty] | FXDP22PPVC | FXDP25PPVC | FXDP28PPVC | FXDP32PPVC | FXDP36PPVC | FXDP40NPVC | FXDP45NPVC | FXDP50MPVC | FXDP56MPVC | FXDP63MPVC | FXDP71MPVC | FXDP90KMVC | FXDP140KMVC
项目名称: | 翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101房空调新风除湿设备采购安装工程
楼层 | 房间名称 | 空调面积 | 人数 | 人均新风量 | 新风量 | 全热交换器配置
[6 empty] | 型号 | 新风量 | 台数
|  | ㎡ |  | m³/h | m³/h |  | m³/h
负一层 | 影音室 | 30.22 | 8 | 30 | 240 | VAM500GMVE | 500 | 1
| 中餐厅 | 25.43 | 8 | 30 | 240
| 收藏展示区+备用区+演奏区+吧台+品茶区 | 73.58 | 10 | 30 | 300 | VAM500GMVE | 500 | 1
| 麻将室 | 8.12 | 4 | 50 | 200
| 抒写区 | 25.95 | 4 | 30 | 120 | VAM250GMVE | 250 | 1
| 健身区 | 25 | 3 | 40 | 120
总计 | [7 empty] | 3
[5 empty] | FQSP36CAN |  |  |  | 3600
以上所有空调设备需配备适配智能化远程控制

## 除湿设备配置表
除湿设备配置表
项目名称： | 翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101房空调新风除湿设备采购安装工程
序号 | 品牌 | 除湿量 | 电压 | 最大风量 | 最大静电压 | 管道接口 | 单位输入功率除湿量
1 | 霍尼韦尔/百朗/兰舍 | 40-50L/day | 220V 50Hz | 360m³/h | 160Pa | 250mm | 2.29kg/（h×kw）